地处西北高原的表曝型氧化沟处理厂设计

<p>摘要：介绍了采用国产大功率倒伞曝气机的表曝型氧化沟设计及设备选型，指出了在运行中应注意的问题，供设计人员参考。  关键词：表曝型氧化沟除磷脱氮倒伞曝气机  Design for Wastewater Treatment Plant Using Surface Aeration Type Oxidation Ditch in Northwest Plateau Abstract:The paper mainly introduce how to design the oxidation ditch which adopting the domestic reverse umbrella aerator in the northwest plateau.  Key words: surface aerator type oxidation ditch、nitrogen and phosphorus removal、reverse umbrella aerator 西北地区（海拔1200米）某污水处理厂设计水量Q=30000m3/d，进出水水质参数如下表： 表1 单位：mg/L      名 称  CODcr  BOD5  SS  NH3-N  TN  Tp   进 水  300  120  180  30  40  4   出 水  ≤60  ≤20  ≤20  ≤15    ≤1 1 污水处理工艺流程确定 由进水水质可知，其BOD5 /CODcr=0.4&gt;0.3、BOD5 /NH3-N=4.67&gt;4、BOD5 /TP=30～45&gt;20，可生化性较好且满足生物脱氮除磷的要求。因此采用了如图1所示的工艺流程（共2个系列）。 图1 工艺流程图       2主要构筑物 2.1厌氧池容积的确定 为防止污泥膨胀，厌氧池设计均分为三格，以推流的方式运行。第一格（停留时间30min）中有机物浓度较高、F/M值较大，因此可有效地抑制丝状菌的生长，保证后续氧化沟内污泥沉降性能良好；同时二沉池回流污泥与中的微量硝酸盐在第一格内能很快地被去除，消除了后续工艺对磷去除的不利影响。经过预处理后，在没有溶解氧和硝态氮存在的厌氧条件下，兼性细菌可在后面两格内将溶解性BOD5转化成低分子发酵产物，生物聚磷菌将优先吸附这些低分子发酵物，同化成细胞内碳源存储物，并导致磷酸盐的释放，最终通过好氧过量吸收的剩余污泥排放将磷从系统中出去。 本工程设计厌氧池停留时间为1.5h，保证磷的释放达到约80%。 工艺尺寸为：L×B×H有效=32.0×7.0×4.2m3，超高0.6m。 2.2缺氧区及氧化沟主体容积的确定 由德国ATV标准中的计算公式可知： 设计MLSS=4000mg/l，T=10℃ 则θc=S.F×（1／u0）=17.5d 式中u0——硝化菌比生长速率，u0=0.47×e0.098（T－15）×(N/（N+100.051T-1.158）) ×(D0/（k0+D0）) ×(1-0.833×(7.2-pH))，其中N为出水NH3-N含量，N=15mg/l、D0=2mg/l、氧的半速常数k0取=1.3mg/l。 S.F——安全系数，考虑北方地区气温较低，S.F取3.0。 对于中小型污水处理厂而言，单独处置污泥造价偏高，本工程设计经氧化沟后污泥相对稳定，确定污泥龄为18d。 则剩余污泥产率Y =K×0.6（SS进水/BOD5进水+1）-（0.072×0.6×θc×F）/（1+0.08θc×F）=0.988 kgSS/（kgBOD5.d） 式中 F——温度修正系数，F=1.072(T-15) K——水质变化系数，一般在0.8～0.9之间，本设计取0.9 则V总=Q×θc×Y×ΔBOD5／MLSS=15000×18×0.988×120/4000≈8000m3，水力停留时间t3=12.8h。污泥负荷Nv=Q×ΔBOD5/MLVSS×V=0.08kgBOD5/kgVSS.d（其中MLVSS=MLSS×0.70=2800mg/l），在0.05～0.15kgBOD5/kgMLVSS范围内。 缺氧区容积取氧化沟总池容的18%，则V1=1440m3 ，HRT≈2.3h。 工艺尺寸为：L×B×H有效=32.0×10.7×4.2m3，超高0.6m。 氧化沟主体部分工艺尺寸为：L总×B×H有效=54.2×32.0×4.2m3，超高0.6m。</p><p><img src="/static-img/agf16KRAjhy0VB7clf2xgrp8zvgTPbwUtqyv-Hk-cavmo2I7w3KFpvyOxukIZJPJ.jpg"></p><p><a href = "/doc/9968-地处西北高原的表曝型氧化沟处理厂设计.doc" rel="alternate" download="9968-地处西北高原的表曝型氧化沟处理厂设计.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>